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תאריך עדכון: 24.11.2025

	9.5 נק' – ניקוד מרבי. 
ניקוד זה יחליף את הניקוד במאפיין 3.1 הקיים. 
אם מצטבר ניקוד נוסף מעבר לניקוד המרבי המתאפשר במאפיין הקיים, יילקח הניקוד הנוסף ממאפיין 9.1 בפרק החדשנות.

	מטרה

	לחסוך בצריכת מים שפירים בבניין על ידי עידוד השימוש בקבועות שרברבות ובאבזרים המצמצמים את השימוש במים.



	 מס'
	קריטריונים להערכה
	ניקוד

	1. 
	קבועות שרברבות חסכניות במים 
יותקנו קבועות שרברבות המצמצמות את השימוש במים שפירים בבניין, כמפורט להלן. האבזרים שיותקנו בבניין יוערכו לפי השיטה המרשמית (1.1) או השיטה התפקודית (1.2) שלהלן: 
הערות:
1. הדרישות בעבור ספיקה של אביזר הקצה או מגביל ספיקה המשפיע על אביזר הקצה.
בבנייני מגורים בלבד – הניקוד יוענק בעבור קבועות השרברבות המותקנות בפועל (לרבות שינויי הדיירים) העומדים בדרישות הסעיף. במקרה זה, אם הוצע לדייר להחליף את וַסת הספיקה, יש להוכיח שהווסת החלופי מותקן בפועל ועומד בדרישות הספיקה לפי התקן הישראלי הרלוונטי אשר בתוקף (ראו הערות). בשיטה המרשמית (1.1) אפשר לצבור את הניקוד בכל אחד מהמדרגים בנפרד או בשילוב ביניהם.
	 

	1.1
	ספיקה - השיטה המרשמית
הניקוד יתקבל לאביזרי הקצה העומדים בדרישות המינימליות המפורטות, לפי הפירוט הזה
	

	1.1.1
	מַקלחים (בניינים שאינם מגורים)
90% לפחות מהמקלחים בבניין יעמדו בדרישות הספיקה לפי המדרגים האלה: 
	

	
	· עד 9.6 ליטרים לדקה. 
	1.5 באכסון תיירותי 
0.5 בשאר הייעודים

	
	· עד 8.0 ליטרים לדקה
	2 באכסון תיירותי
1 בשאר הייעודים


	
	מקלחים (בנייני מגורים)      
[bookmark: _Hlk174263903]המקלחים בבניין יעמדו בספיקה של עד 9.6 ליטרים לדקה לפי המדרגים האלה, המבטאים את השיעור מכלל המקלחים בשטח הנבדק:
	

	
	· לפחות 30%
	0.5

	
	· לפחות 50%
	1

	
	· לפחות 70%
	1.5

	
	המקלחים בבניין יעמדו בספיקה עד 8.0 ליטרים לדקה לפי המדרגים האלה, המבטאים את השיעור מכלל המקלחים בשטח הנבדק: 
	

	
	· לפחות 30%
	1

	
	· לפחות 50%
	1.5

	
	· לפחות 70%
	2

	1.1.2
	ברזים בכיורי רחצה (בניינים שאינם מגורים)
90% לפחות מהברזים בכיורי הרחצה בבניין יעמדו בספיקות לפי המדרגים האלה:
	

	
	· ברזים בכיורי רחצה: ספיקה של עד 6.0 ליטרים לדקה;
	0.5

	
	· ברזים בכיורי רחצה: ספיקה של עד 5.0 ליטרים לדקה;
	1

	
	ברזים בכיורי רחצה (בנייני מגורים)	
הברזים בכיורי הרחצה בבניין יעמדו בספיקה של עד 6.0 ליטרים לדקה לפי המדרגים האלה, המבטאים את השיעור מכלל הברזים בבניין:
	

	
	· לפחות 30%
	0.5

	
	· לפחות 50%
	1

	
	· לפחות 70%
	1.5

	
	הברזים בכיורי הרחצה בבניין יעמדו בספיקה של עד 4.0 ליטרים לדקה לפי המדרגים האלה, המבטאים את השיעור מכלל הברזים בבניין:
	

	
	· לפחות 30%
	1

	
	· לפחות 50%
	1.5

	
	· לפחות 70%
	2

	1.1.3
	ברזים בכיורי מטבח (בניינים שאינם מגורים)
90% מהברזים במטבחים ובמטבחונים בשטח הנבדק יעמדו בדרישת הספיקה שלהלן:
	

	
	· ברזים במטבחים: ספיקה של עד 7.0 ליטרים לדקה
	0.5

	
	· ברזים במטבחים: ספיקה של עד 5.0 ליטרים לדקה
	1

	
	ברזים בכיורי מטבח (בנייני מגורים)
	

	
	הברזים במטבחים ובמטבחונים בשטח הנבדק יעמדו בספיקה של עד 7 ליטרים לדקה לפי המדרג להלן, המבטאים את האחוז מכלל הברזים בבניין : 
	

	
	לפחות 30%
	0.5

	
	לפחות 50%
	1

	
	לפחות 70%
	1.5

	
	הברזים במטבחים ובמטבחונים בשטח הנבדק יעמדו בספיקה של עד 4.0 ליטרים לדקה לפי המדרג להלן, המבטאים את השיעור מכלל הברזים בבניין:
	

	
	לפחות 30%
	1

	
	לפחות 50%
	1.5

	
	לפחות 70%
	2

	1.1.4
	אסלות (בניינים שאינם למגורים + בנייני מגורים)
צריכת המים להדחת 90% מהאסלות תהיה: 
הערה: 
אפשר להחליף אֲסָלות במִשְתָּנוֹת לפי הגדרות תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019, במקרה זה מְכָלֵי ההדחה שלהן יהיו מסוג 2 ליטרים לכל היותר. 
	

	
	· הדחה כפולה של עד 3.5 ליטרים ועד 6.5 ליטרים; או הדחה בודדת עד 4.5 ליטרים.
	1

	
	· הדחה כפולה של עד 3.0 ליטרים ועד 6.0 ליטרים: או הדחה בודדת עד 3.0 ליטרים.
	1.5

	
	· הדחה במים מוּשבים או ללא מים.
	2

	1.1.5
	משתנות (בניינים שאינם למגורים + בנייני מגורים)	
כדי לקבל ניקוד בסעיף זה, מספר המשתנות לא יהיה קטן מ-50% מהמספר המינימלי הנדרש בתקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019 (ולא יוחלפו באסלות). מכלי ההדחה של המשתנות יהיו מסוגים אלו:
	

	
	· 2 ליטר להדחה לכל היותר
	0.5

	
	· 1 ליטר להדחה לכל היותר 
	1

	
	· הדחה ללא מים או הדחה במים מוּשבים
	1.5

	1.2
	ספיקה - השיטה התפקודית
יחושב החיסכון במים שיושג בעבור התקנת אבזרים חסכוניים במים באמצעות המחשבון לחיסכון במים שפירים בבניין של המשרד להגנת הסביבה לעומת צריכת הבסיס המוגדרת במחשבון. ניקוד יוענק לפי חיסכון על-פי המדרגים האלה:
	

	
	· חיסכון של לפחות % 20לעומת צריכת הבסיס
	4

	
	· חיסכון של לפחות 30% לעומת צריכת הבסיס
	6

	
	· חיסכון של לפחות 40% לעומת צריכת הבסיס
	8

	
	
	

	2
	בקרה
יותקנו מנגנונים לסגירה אוטומטית או מנגנונים אחרים לבקרה ולהפחתת השימוש במים דוגמת מנגנון מנתי מכני או אלקטרוני, בלפחות 90% מקבועות השרברבות האלה: 
	

	
	· מקלח
	0.5

	
	· ברז בכיורי רחצה
	0.5

	
	· ברז בכיורי מטבח
	0.5


 
	שיפוץ

	יש לעמוד בדרישות המאפיין. אפשר לכלול רכיבים קיימים שנשמרו בשטח הנבדק, כפוף להצגת הראיות הנדרשות.
אם נשמרו קבועות השרברבות, אפשר להחליף בהן את וַסת הספיקה. יש להוכיח שהווסת החלופי מותקן בפועל ועומד בדרישות הסעיף.


 
	גרעין ומעטפת

	אין דרישות נוספות.

	ראיות נדרשות
	שלב מקדמי – בקשה להיתר

	שימו לב: בהתאם למדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב מקדמי בקישור הבא.
· הצהרת יזם או מתכנן רלוונטי המפרטת את ההנחיה לעמידה בדרישות הקריטריון המפורטות.

	שלב א – תכנון הבניין
	שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון

	שימו לב: בהתאם למדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב א' בקישור הבא.
1.1.1 מקלחים; 1.1.2 ברזים לכיורי רחצה; 
1.1.3 ברזים לכיורי מטבח
· מסמכי תכנון המציגים את אפיון המקלחים / הברזים לכיורי רחצה / הברזים לכיורי מטבח על פי דרישות הקריטריון המפורטות.
· תחשיבים המציגים את כמות המקלחים / הברזים לכיורי רחצה / הברזים לכיורי מטבח בשטח הנבדק. 
1.1.4 אסלות; 1.1.5 משתנות
· מסמכי תכנון המציגים כמפורט להלן: כמות אסלות/משתנות בשטח הנבדק, אפיון מכלי ההדחה; אפיון מערכת מים מושבים. על פי דרישות הקריטריון המפורטות, לפי העניין.
· תחשיב כמות משתנות על פי הדרישות בתקנות תכן הבנייה, לפי העניין. 
1.2 ספיקה - השיטה התפקודית
· מסמכי תכנון המציגים את אפיון קבועות השרברבות / האבזרים. 
· תחשיב המציג את שיעור החיסכון ביחס לצריכת הבסיס עפ"י מחשבון המשרד להגנת הסביבה. 
2. בקרה 
מסמכי תכנון המציגים אפיון של מנגנוני סגירה אוטומטית או מנגנוני בקרה אחרים בעבור המקלחים / הברזים לכיורי רחצה / הברזים לכיורי מטבח. 


	שימו לב: בהתאם למדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב ב' בקישור הבא.
לכלל הסעיפים
· דפי מוצר של המקלחים / הברזים לכיורי רחצה / הברזים לכיורי מטבח / מכלי הדחת אסלות/משתנות / מנגנוני בקרה שהותקנו בפועל על פי דרישות הקריטריונים המפורטות, לפי העניין.
· קבלות רכישה או תעודות משלוח מפורטות המציגות את סוג/דגם וכמות של קבועות השרברבות / האבזרים / הבקרים שהותקנו בפועל בשטח הנבדק על פי דרישות הקריטריונים המפורטות, לפי עניין.
או
מבדק בשטח הנבדק ע"י מעבדה מאושרת, המאמת והמתעד את סוג/דגם וכמות של קבועות השרברבות / האבזרים / הבקרים שהותקנו בפועל על פי דרישות הקריטריונים המפורטות, לפי עניין.
או
עדות מצולמת המאשרת את סוג/דגם וכמות של קבועות השרברבות / האבזרים/ הבקרים שהותקנו בפועל בשטח הנבדק על פי דרישות הקריטריונים המפורטות, לפי העניין.
או שילוב בין החלופות: קבלות רכישה או תעודות משלוח מפורטות / מבדק בשטח / עדות מצולמת.
נוסף על כך:
1.1.1 מקלחים; 1.1.2 ברזים לכיורי רחצה; 
1.1.3 ברזים לכיורי מטבח
הצגת רשימת קבועות שרברבות / האבזרים המותקנים/ות בפועל והצגת השיעור של קבועות השרברבות / האבזרים העומד בדרישות הקריטריון המפורטות, לפי העניין. 
(בנייני מגורים) עבור תוספת ניקוד לעמידה בדרישות הבדיקה התפקודית, למרות שינויי דיירים, נדרש להציג רישום שינויי דיירים עם הזמנות רכש סופיות שנעשו מטעם המתקין בפועל, והצגת תחשיב לדגמים, כמויות ואחוזים מהם שנכללים בחישובים המוגשים.
1.1.4 אסלות; 1.1.5 משתנות 
· מבדק בשטח הנבדק ע"י מעבדה מאושרת, המאמת והמתעד את מערכת מים מושבים.
או
עדות מצולמת המאשרת את מערכת מים מושבים.
או שילוב בין החלופות: מבדק בשטח/ עדות מצולמת, לפי עניין. 



	הערות

	ספר תקנות התכן, מרץ 2020, https://www.gov.il/files/iplan/construction_regulation/26/ 

	הוראות למתקני תברואה (הל"ת), עדכונים, התשס"ז-2007, 
https://www.civileng.co.il/sites/default/files/%D7%94%D7%9C%D7%AA.pdf

		רשימת תקנים רלוונטיים - דרישות ספיקה: 
-	ת"י 851, אדר התשס"ו, מרץ 2006 - מכל הדחה לאסלה
-	ת"י 1205 חלק 1, ניסן תשע"ד, אפריל 2014 – מתקני תברואה: מערכת אספקת מים קרים ומים חמים
-	ת"י 1317, אייר התשס"ז, מאי 2007 – ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב
-	ת"י 1347, תמוז התשס"ו, יולי 2006 – ברז ערבוב מכני בעלי ידית הפעלה אחת
-	ת"י 1385, סיוון התשס"ג, יוני 2003 – אסלות ישיבה לבתי-כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד
-	ת"י 1482, שבט התשס"ג, ינואר 2003 – מקלחים: ראש מקלח ומקלח יד
-	ת"י 1483, שבט התשס"ג, ינואר 2003 – וסתי ספיקה
-	ת"י 5124, אב התשס"ג, יולי 2033 – ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית
[bookmark: _Hlk201074336]-	תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019:  
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_190.htm#med9
-	תקנים וקישורים אלו מציינים את רשימת התקנים העוסקים בספיקה אשר בתוקף בעת פרסום תקן זה. אם אחד או יותר מהתקנים מתעדכן, יש לעמוד בדרישות הספיקה של התקן המעודכן ביותר.
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